O.G. XLPE Kablo Ek Muf Teknik Şartnamesi

Teknik Bilgi;

Elektriksel Yalıtkanlık : 36 kV

A.A Dayanırlılık : 93,5 kV’a kadar (5 Dak)

D.A Dayanırlılık : 125 kV’a kadar (5 Dak)

Kısmi Boşalma : 36kV (1 Dak)mak10pC

Su Geçirmezliği : ASTM D 570 ≤ % 0,5

 Muf Büzüşme Noktası : 110-125 0 C

Muf Sertlik : 45-50 Shore D

 Gerilim Dayanımı : 12 Mpa

 Kopma Anında Uzama : ≥ % 400

Yapışkan Reçine Erime Noktası : 90 0 C

Sürekli İşletim Sıcaklığı : -55 0 C ~110 0 C

Metal Yüzeyden Ayırma Direnci : 23 0 C de 30N/cm2

Kablo Yüzeyinden Ayırma Direnci : 23 0 C de 30N/cm2 RoHS standartlarına uygundur.