ERZİNCAN BELEDİYESİ

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

SIVI KLOR ( SODYUM HIPOKLORIT) ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

KONU VE KAPSAM: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce içme suyu depolarının içme-kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılacaktır. 7.500 Kg Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) satın alınacaktır.

İŞİN SÜRESİ:

Sözleşme tarihinden itibaren işin süresi 1 Ay (30 Takvim Günü) dır.

TESLİMAT AŞAMALARI

- Yüleniciye sipariş bildirikldikten sonra sıvı klor, Erzincan merkez depoya indirilecektir.

- Satın alınacak Sodyum Hipoklorit (NaOCl)’in fiziksel ve kimyasal özellikleri TS EN 90l’e (İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan sodyum hipoklorit) uygun olması durumunda, sıvı klorun kullanımına izin verilecektir.

- Sodyum Hipoklorit (NaOCl)’in TS EN 90l’e (lime ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan sodyum hipoklorit) uygun olmaması durumunda klor için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca yüklenici tarafından merkeze dağıtılan sıvı klor yine yüklenici tarafından toplanarak geri alınacaktır. Durumun aciliyeti dikkate alınarak gerektiğinde idare siparişi iptal ederek başka bir firmadan temin edecek veya yükleniciden yenisini getirmesini isteyecektir. Bundan dolayı bir gecikme olursa sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

- Bütün emniyet tedbirleri alınmış olarak sigorta ve diğer giderler dahil olmak üzere yükleme, boşaltma ve nakliye işi firma tarafından sağlanacaktır.

- Sodyum Hipok1orit’in nakliyesi ve nakliye esnasında oluşabilecek zarar ve hasarlar yükleniciye ait olacaktır. Sodyum Hipoklorit (NaOC1) depoya indirilene kadar sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici her türlü güvenliğini almakla yükümlüdür. Taşıma, yükleme ve boşaltıma sırasında gözlük, yüz maskesi, eldiven, çizme ve koruyucu giysi kullanılmalıdır.

- Malın  teslimi mesai saati içerisinde bitecek şekilde program yapılacaktır.

- Sipariş edilen klorun tamamının depoya teslim edildiği gün teslim tarihi olarak kabul edilecektir.

- Sodyum Hipoklorit in üretim ve son kullanma tarihleri IBS Tankların üzerlerinde olacaktır.

- İstenilen miktarda (önceden bildirilecektir), ( 6 adet İBS tanklarla ) teslim edilecektir.

- Satın alınacak olan Sodyum Hipoklorit’in fiziksel ve kimyasal özellikleri;

| Görünüş | Sari-Yeşil, Berrak Sıvı |
| --- | --- |
| Aktif Klor min. | 150 gr/It |
| Kararlılık, Aktif Klor min. (Üretim tarihinden itibaren 14 gün içinde) | 130 gr/It |
| Toplam Klor max. | Aktif klor miktaruun %10 fazlasi |
| NaOH Apirisi max. | 13 gr/It |
| Total Alkalinite (NaOH) max. | 15 gr/lt |
| Demir max. | 1,0 mg/kg |
| Yoğunluk (20°C) | 1,13 — 1,28 gr/ml |

# CEZALAR:

İdare tarafından yükleniciye sipariş verildikten sonra sözleşmede belirtilen süre (30 takvim günü ) içinde mal teslimi yapılmak zorundadır. Sıvı klorun bu süre içinde teslim edilmemesi durumunda hak edişinden günlük sözleşme bedelinin binde bir oranında para cezası kesilecektir. Sözleşmede belirtilen süre (30 takvim günü) içinde mal teslimi yapılmaması durumunda idare gerek görürse siparişi iptal ederek kloru başka firmadan alabilecek, aradaki fiyat farkını yüklenicinin hak edişinden veya teminatından kesecektir. Siparişin iptali yükleniciye yazılı veya sözlü olarak bildirilecektir. Gecikmeden dolayı idarenin siparişi iptal edip başka firmadan alması durumunda toplam alınacak miktardan (7.500 Kg) siparişi iptal edilen miktar kadar düşülecektir.

KALİTE BELGESİ

- Üretici firmaya ait biosidal ürünler yönetmeliğine uygunluğunu gösteren ruhsat ve tescil belgesi

- Teknik özelliklerini belirten ürün spesifikasyonu dokümanı

- Ürün güvenlik bilgi formu

- Ürün TSEN 901 standartlarına uygunluk belgesi

istenilecektir.

DAĞITIMI YAPILACAK OLAN MERKEZLER:

1.Erzincan Belediyesi – Merkez Depo

Yüklenici Firma

Kaşe-İmza