SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Teknik Şartnamesi

1. Cihaz, mikroişlemci tabanlı olmalıdır.

2. Cihazın, kademe sayısı 12 veya 18 olmalıdır.

3. Cihazın, 3 adet SVC çıkış kademesi olmalıdır.

4. Cihaz, reaktörlerin gücüne uygun tristörlü endüktif yük sürücüsünü kontrol edebilmelidir.

5. Cihaz, reaktörleri tristör aracılığı ile tetikleme açısını değiştirerek istenen reaktif enerjiyi

sağlamalıdır.

6. Cihazın menüsünde, kademe güçleri görülebilmelidir.

7. Cihazın menüsünden, endüktif ve kapasitif set değerleri girilebilmelidir.

8. Cihaz, sistemin kompanze edilmemiş reaktif güç profilini hafızasına alabilmelidir.

9. Cihazın ana ekranından, her faz için aktif ve reaktif güçler izlenebilmelidir.

10. Cihazın ana ekranından, sistemin ulaştığı endüktif ve kapasitif yüzdelikler izlenebilmelidir.

11. Cihazın üzerinde, kademe/power/kapasitif/normal/endüktif/alarm/haberleşme durumlarını

belirten LED’ler olmalıdır.

12. Cihaz, 2 x 16 LCD ekranlı veya grafik ekranlı olmalıdır.

13. Cihazın, 16 bit-32 bit-64bit çözünürlükte ayarlanabilir güç ölçümü olmalıdır.

14. Cihazın boyutları, (En-Boy-Derinlik) 145 x 145 x 100,4 mm olmalıdır.

15. Cihaz, reaktörlerin aşırı ısınmasını önleyecek koruma termik girişine sahip olmalıdır.

16. Cihazın, sistemdeki yük değişikliklerine cevap verme süresi 20 ms’ye kadar inebilmelidir.

17. Cihazın, algılama akımı 3 mA – 5,5A aralığında olmalıdır.

18. Cihazın, röle kontak çıkış akımı 5 A (230 V için) olmalıdır.

19. Cihazın, çalışma gerilimi 150 – 250 V AC arası olmalıdır.

20. Cihazın, jeneratör girişi çalışma gerilimi 180 – 240 V AC aralığında olmalıdır.

21. Cihazın çalışma ortam sıcaklığı, -10 °C ile +55 °C arasında olmalıdır.

22. Cihazın haberleşme protokolü, Standart Modbus-RTU olmalıdır.

23. Cihaz, RS-485 bağlantısını desteklemelidir.

24.Cihaz vasıtasıyla, aktif/reaktif güçler ve tüm elektriksel parametreler uzaktan

izlenebilmelidir.

25.Cihaz üzerinden, akım trafolarının görmediği yükler ek güç olarak girilebilmelidir.

26.Cihazın ölçüm hassasiyeti, %1 olmalıdır.

27. Cihazın güç tüketimi, grafik ekranlı üründe 14 VA’dan, 2 x 16 LCD ekranlı üründe 12,5

VA’dan az olmalıdır.

28. Cihazın ölçme girişlerinin güç tüketimi, 1 VA’dan az olmalıdır.

29. Cihazın çalışacağı ortamdaki nem oranı, %90’dan az olmalıdır.

30. Cihazın nominal frekansı, 50 – 60 Hz aralığında olmalıdır.

31. Cihazın koruma sınıfı, IP40 olmalıdır.

32. Cihaza, monofaze/difaze/trifaze kondansatör ve şönt reaktör kademesi bağlanabilmelidir.

33. Cihaz, 2 yıl garantili olmalıdır.

34. Üretici firma, ilgili sektörde en az 5 yıl faaliyet göstermiş olmalıdır.

35. Ürün, en az 5 yıl piyasada kullanılan ticari bir ürün olmalıdır.

36. Ürün imal yılı 2021 olmalıdır.