Endüktif Yük Sürücü Teknik Şartnamesi

1. Cihaz çalışma gerilimi 230 V AC olmalıdır.

2. Cihaz çalışma frekansı 50 Hz olmalıdır.

3. Cihazda, NH sigorta veya C tipi sigorta kullanılmalıdır.

4. Cihaza, en fazla 3 adet monofaze şönt reaktör bağlanılabilmelidir.

5. Cihaza bağlanabilen şönt reaktörler;

5.0 kVAR için; 1.0 kVAR veya 1.5 kVAR.

10.0kVARiçin; 3.0kVAr.

20.0kVAR için; 5.0 kVAR ve  7.5kVAR.

30.0kVAR için; 5.0 kVAR,  7.5kVAR ve 10.0 kVAR olmalıdır.

6. Cihazda kullanılabilen maksimum sigorta akımı;

5.0 kVAR için; 1.0 kVAR  bağlandığında 10A, 1.5 kVAR,bağlandığında 16 A.

10.0 kVAR  için; 25 A.

20.0kVAR için;  5.0 kVAR bağlandığında 40 A, 7.5kVAR bağlandığında 63 A.

30.0kVAR için; 5.0 kVAR bağlandığında40 A, 7.5kVAR bağlandığında 63 A. 10.0 kVAR bağlandığında 80 A olmalıdır.

7. Cihazda kullanabilecek minimum kablo kesiti;

5.0 kVAR için; 2,5 mm2.

10.0 kVAR  için; 4mm2.

20.0kVAR için; 5.0 kVAR bağlandığında 6 mm2, 7.5kVAR bağlandığında 10 mm2.

30.0kVAR için; 5.0 kVAR bağlandığında 6 mm2, 7.5kVAR bağlandığında 10 mm2 ve       10.0 kVAR bağlandığında 16 mm2 olmalıdır.

8. Cihazda azami endüktif yük;

5.0 kVAR için; 3 x 1,6 kVAr.

10.0 kVAR için; 3 x 3,3 kVAr.

20.0kVAR için; 3 x 5,0 kVAr ve 3 x 7,5 kVAr.

30.0kVAR; 3 x 10 kVAr  olmalıdır.

9. Cihazın azami çalışma akımı (Irms);

5.0 kVARiçin; 7,2 A.

10.0 kVAR için; 14,4 A.

20.0kVAR için; 33 A.

30.0kVAR için; 43,3 A olmalıdır.

10. Cihaz boyutları, (En-Boy-Derinlik);

5.0 kVAR için; 106 x 83 x 101.

10.0 kVAR için; 106 x83 x 150.

20.0kVAR  için; 165 x 133,75 x 160.

30.0kVAR için; 165 x 143,5 x 200 olmalıdır.

11. Cihazın kontrol gerimi, 12 V DC olmalıdır.

12. Cihazda, giriş-çıkış ve kontrol LED’leri olmalıdır.

13. Cihazlardan, 20.0kVAR ve 30.0kVAR modellerinde termik kontrol klemensi bulunmalıdır.

14. Cihazın çalışma ortam sıcaklığı, -10 °C ile +55 °C arasında olmalıdır.

15. Cihaz, 2 yıl garantili olmalıdır.

16. Üretici firma, ilgili sektörde en az 3 yıl faaliyet göstermiş olmalıdır.

17. Ürün, en az 3 yıl piyasada kullanılan ticari bir ürün olmalıdır.

18. Cihazların imal yılı 2021 olmalıdır.